Пояснительная записка

к инвестиционной программе   ООО «Энерго Пром Сети»

ПРОЕКТ №Р_ЭПС_ПГВ-201

«Модернизация главной ПГВ №201 «Серная» с заменой 4 шт. масляных выключателей и оборудования ячеек ЗРУ-6 кВ, г.о. Воскресенск, ул. Заводская, д.1

Содержание

- Цели и задачи проекта

- Инженерно-технические мероприятия

- Сравнительный анализ

- Техническая осуществимость проекта

- Стоимость проекта

- Срок ввода в эксплуатацию

- Цели и задачи Проекта

1.1 Цели

ПГВ №201 «Серная» 110/6 кВ, расположенная Воскресенский г.о., г.Воскресенск, ул.Заводская была принята к учету в 2024 году (год ввода в эксплуатацию 1981). Подстанция предназначена для электроснабжения потребителей, относящихся к 2 категории по надежности электроснабжения).   Высоковольтное оборудование РУ-6кВ выполнено на масляных выключателях ВМПЭ-10.  Оборудование, установленное на ПГВ №201, морально устарело. Учитывая уровень износа, снижается надежность энергоснабжения потребителей, подключенных к ПГВ №201. В соответствии с техническим отчетом Акта технического освидетельствования раздел 1.11. Анализ результатов технического освидетельствования  п.4 в комплекс мер, необходимых для сохранения и поддержания работоспособного состояния объекта в границах продленного срока эксплуатации, включена замена выключателей типа ВМП-10/630(1000) на современные.

Таким образом, существующая ПГВ №201 «Серная» не отвечает современным требованиям по надежности в части ЗРУ-6 кВ и требует модернизации.

1.2 Задачи

Реализация данного проекта позволяет решить следующие задачи:

- автоматизацию и диспетчеризацию управления оборудованием;

- повышение надежности электроснабжения;

- сокращение потерь электроэнергии;

- снижение эксплуатационных затрат;

- улучшение условий труда и охраны окружающей среды.

- Инженерно – технические мероприятия

Оборудование ПГВ №201, отслужившее нормативный срок, морально и физически устаревшее, заменяется на современное высокотехнологичное вакуумное оборудование.

Для этого выполняются следующие работы:

- демонтаж оборудования ячеек с выключателями ВМПЭ-10		- 4 ячйки.

- установка оборудования в ячейки (Вакуумный выключатель TER

, РЗА, приборы учета и измерения)  					 - 4 ячейки.

- наладка оборудования ячеек                                                                    - 4 ячейки.

3. Сравнительный  анализ.

Замена оборудования   предназначена для обеспечения надежности электроснабжения потребителей, поддержание основных фондов в технически исправном состоянии. Отличительными особенностями и преимуществами оборудования на базе оборудования последнего поколения, вобравших в себя все наработки последних лет, являются:

- существенно модернизированная система силовых цепей и система безопасности обслуживания;

- минимальные сроки и высокое качество изготовления;

- удобство и простота технологии монтажа на объекте;

- малые габариты;

- данное оборудование отличается малыми энергопотерями, отвечает всем требованиям        по энергоэффективности;

- оборудование полностью отвечает современным требованиям в части автоматизации, диспетчеризации как в нормальных, так и в аварийных режимах, в том числе, и длительному хранению данных по аварийным ситуациям.

Перечисленные особенности позволяют:

- существенно сократить расходы на сооружение и монтаж оборудования на объекте, в частности, за счет уменьшения сроков выполнения работ;

- значительно сократить ежегодные издержки на обслуживание и ремонт оборудования распределительного устройства.

4.Техническая осуществимость Проекта

Для реализации данного проекта ООО «Энерго Пром Сети» провело предварительные работы и согласования с потребителями.

Для выполнения электромонтажных работ   ООО «Энерго пром Сети» планирует обойтись собственными силами.

Стоимость Проекта

Стоимость модернизации ПГВ №201 «Серная» определяется согласно локальной сметы ООО «ЭПС» № 00639-006-161-ЭП.ПНР.ЛС ( 07-2706 ) и ТКП ООО «Таврида Электрик МСК» М5К_P_241298.02 от 26.03.2025 г., и составляет 5,260 млн. руб. c НДС в ценах 2025 г. (В прогнозных ценах 6,097 млн. руб.)

- Срок ввода в эксплуатацию

Срок ввода в эксплуатацию оборудования  ПГВ №201 «Серная»:

1. 1 ячейка  -  3 квартал 2026 года.

2. 1 ячейка  -  3 квартал 2027 года.

3. 1 ячейка  -  3 квартал 2028 года.

4. 1 ячейка  -  3 квартал 2029 года.

Начальник ПТО                                                         В.П. Аленичев